### ФГБОУ ВПО «Брянская государственная

### сельскохозяйственая академия»

### Защита окружающей среды

### (очистные сооружения)

## Методические указания

## для выполнения курсовой работы студентам  специальности 190207-

«Машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды»

2012 г

#### УДК 628.3:574(07)

#### ББК 20.18

З  43

Зверева Л.А. Защита окружающей среды (очистные сооружения): методические указания для выполнения курсового проекта. / Л.А. Зверева, Е.А. Мельникова. - Изд. Брянская ГСХА, 2012. –  84 с.

Рецензенты:

Буглаев А.М. - профессор, доктор техн. наук, Брянская государственная инженерно-технологическая академия;

Лумисте Е.Г. -  профессор, канд. техн. наук,  Брянская  государственная сельскохозяйственная  академия

Рекомендовано методической комиссией Инженерно-технологического факультета Брянской государственной сельскохозяйственной академии протокол №  9           от  22. 05. 2012г.

© Брянская ГСХА, 2012

© Зверева Л.А., 2012

© Мельникова Е.А., 2012

ВВЕДЕНИЕ

В современную эпоху на интенсивность использования природных ресурсов и тесно связанное с нею состояние окружающей среды объективно влияют две группы факторов: научно-техническая революция (НТР) и её проявление в производственной деятельности человеческого общества; демографические факторы (рост численности населения, урбанизация).

Эти факторы определяют уровень развития производительных сил, от которого зависят степень воздействия человеческого общества на природную среду и интенсивность загрязнения сферы обитания человека промышленными сельскохозяйственными и коммунально-бытовыми отходами.

В условиях, когда масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду достигли таких размеров, что под угрозу поставлена жизнь на планете, защита окружающей среды и рациональное природопользование становятся важнейшими национальными и межгосударственными задачами, успешное решение которых неразрывно связано с обеспечением высокого уровня профессиональной  подготовки специалистов в данной области.

В настоящее время значение пресной воды как природного сырья постоянно возрастает. При использовании в быту и промышленности вода загрязняется веществами минерального и органического происхождения. Такую воду принято называть сточной водой.

Водохозяйственные системы городов и промышленных предприятий оснащены современными комплексами самотечных и напорных трубопроводов и других специальных сооружений, реализующих отведение, очистку, обезвреживание и использование воды и образующихся осадков. Строительство комплексных систем водоотведения и очистки сточных вод необходимо для обеспечения нормальных жилищно-бытовых условий населения и поддержания хорошего состояния окружающей природной среды.

Оформление курсовой работы

Курсовая работа должна состоять из расчетно-пояснительной записки и графической части. Расчетно-пояснительная записка выполняется на 25…30 страницах рукописного текста или на компьютере.

На одной стороне сплошного текста размещается 28-30 строк через полтора интервала. Текст размещают на одной стороне листа при вертикальном его расположении, выдерживая следующие поля: левое - 30 мм, правое - 10мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм.

Заголовки разделов пишут симметрично тексту. Заголовки подразделов (параграфов) пишут с абзаца. Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен пяти  знакам (15…17 мм). Заголовки отделяются от текста сверху и снизу пробелом в три интервала (10 мм). Между заголовками раздела и подраздела оставляют расстояние, равное двум интервалам. Каждый раздел следует начинать с нового листа, подразделы продолжаются по тексту.

Все страницы курсовой работы нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист и на нём номер страницы не проставляется. Номер страницы указывается в правом верхнем углу листа арабскими цифрами без скобок, тире, литерных добавок.

Текст выполняется пастой одного цвета (черными, темно фиолетовыми, синими) или на компьютере. Поправки в рукописи допускаются не более трех на одной странице.

Образцы титульного листа, задания и содержания представлены в приложениях А, Б и В.

Графическая часть работы выполняется на  листе  формата А-1 карандашом или на компьютере. На листе выполняются план, продольный и поперечный разрезы одного-двух сооружений, обоснованные соответствующими расчетами, в масштабе 1:20, 1:50, 1:100 в зависимости от размеров сооружений.

Методические указания

к выполнению курсовой работы

# 1 Определение концентрации загрязнений в смешанных сточных водах

# Концентрация загрязнений в сточных водах, поступающих на очистные сооружения, определяется по формуле

# С =, мг/л 	  (1.1)

# где  Qбыт  и  Сбыт – расход и концентрация загрязнений хозяйственно-бытовых стоков;

# Qпрi  и  Спрi  - расход и концентрация производственных сточных вод.

# Концентрация взвешенных веществ в смешанных сточных водах

# 2 Определение необходимой степени очистки сточных вод

Расчет необходимой степени очистки сточных вод, спускаемых в водоем, следует провести по следующим показателям: по количеству взвешенных веществ; по потреблению растворенного кислорода, допустимой величине биологически потребляемого кислорода (БПК) смеси речных и сточных вод.

Предельно допустимое содержание взвешенных веществ, в сбрасываемых сточных водах (m) определяется по формуле

(2.1)

где р - допустимое санитарными нормами увеличение содержания взвешенных   веществ в водоеме после спуска сточных вод, (0,25 мг/л - для водоемов  первого  вида и 0,75 мг/л  - для водоемов второго вида), мг/л;

b - содержание взвешенных веществ в водоеме до спуска в него сточных  вод, мг/л;

( - коэффициент  смешения зависящий от гидрографической характеристики водоёма (в курсовой работе  принимаем ( = 0,76);

Qр – расход воды в реке, м3/с;

q - расход сточных вод, м3/с,

q =

Степень необходимой очистки по взвешенным веществам определяется по формуле

Эвзв = 100((Свв - m)/Cвв,                             (2.2)

где Cвв - количество взвешенных веществ в сточной воде до очистки, мг/л.

В соответствии с правилами спуска сточных вод в воде водоема после смешения со сточной водой содержание  растворенного кислорода должно быть не ниже 4 мг/л, а для рыбохозяйственных водоемов первого вида - 6 мг/л. Исходя из  условия минимального содержания растворенного кислорода  допустимая величина БПК сточных вод может быть определена из следующего выражения

LcТ  = ,		(2.3)

где LсТ  - допустимая величина БПКполн сточных вод при спуске в водоем, мг/л;

Qр - расход воды в реке, м3/с;

Ор - содержание растворенного кислорода в речной воде до места спуска  сточных вод, мг/л;

q - расход сточных вод, м3/с;

Lр - БПКполн речной воды, мг/л;

( - коэффициент смешения;

О - минимальное содержание кислорода в воде;

0,4 - коэффициент для пересчета БПКполн в БПК2.

Необходимую степень очистки по БПК  определяют из выражения

Э = , 			(2.4)

где Lа - БПКполн сточных вод, поступающих на очистку, мг/л.

Э =

# 3 Обоснование и выбор метода очистки

Для определения метода очистки можно пользоваться данными таблицы 3.1.

Таблица 3.1 - Методы очистки сточных вод

| Метод очистки | Требуемая степень очистки по взвешенным веществам, Эвзв,% | Требуемая степень очистки по БПК Э,% |
| --- | --- | --- |
| Механический | менее 15 |  |
| Механический и частично биологический | 15-25 | 15-25 |
| Механический и полный биологический | 25-80 | 25-80 |
| Механический, полный биологический, и доочистка | более 80 | более 80 |

Сооружения механической очистки предназначены для задержания нерастворимых примесей. В зависимости от требований к качеству очищенной сточной воды применяют решетки, песколовки, отстойники, фильтры различных конструкций. Механическая очистка, как правило, является предварительным способом перед биологической очисткой или физико-химической очисткой.

Физико-химические методы широко применяются при очистке производственных сточных вод как самостоятельно, так и в сочетании с механическим, химическим и биологическим методами. К физико-химическим методам относятся коагуляция, флокуляция, сорбция, флотация, экстракция, ионный обмен, электродиализ, озонирование, хлорирование и другие.

Биологическая очистка сточных вод основана на способности микроорганизмов использовать растворенные и коллоидные органические загрязнения в качестве источника питания в процессах своей жизнедеятельности. Биологическая очистка сточных вод может осуществляться как в естественных условиях (поля орошения, поля фильтрации, биологические пруды), так и в специальных сооружениях (аэротенки, биофильтры).

Доочистка сточных вод требуется, если в сточной воде после полной биологической очистки необходимо снизить концентрацию загрязнений по взвешенным веществам, БПК, ХПК и др. Для доочистки используется фильтрование через фильтры различных конструкций, коагуляционные, сорбционные установки и проч.

Дезинфекция сточных вод является заключительным этапом обработки перед сбросом в водоем. Обеззараживание сточных вод возможно путем введения в воду газообразного хлора, гипохлорита натрия, озоном, ультрафиолетом.

Обезвоживание осадков сточных вод заключается в необходимости обезвоживания ила образующегося на станциях биологической очистки, а также  песка  выгружаемого из песколовок с большим количеством воды. Процесс обезвоживания происходит на иловых и песковых  площадок. В зависимости от использования природных процессов площадки можно разделить на две основные категории:  естественного  и искусственного обезвоживания и сушки.  К первой категории относятся площадки на естественном основании и площадки уплотнители. Ко второй относятся  площадки с искусственным дренажом, подогревом, созданием вакуума в дренажной системе, искусственным водопроницаемом покрытием.

# 4 Выбор состава и технологической схемы очистных сооружений

Состав очистных сооружений следует выбирать в зависимости от характеристики и количества сточных вод, поступающих на очистку, требуемой степени их очистки, метода обработки осадка, топографических, климатических, грунтовых условиях района строительства, пользуясь рекомендациями таблицы 4.1.

Для выбора наиболее рационального и целесообразного состава очистных сооружений составляют несколько  вариантов, производят их технико-экономическое сравнение, на основе которого принимают окончательное решение. При выполнении курсовой работы разрабатывается один из возможных вариантов комплекса очистных сооружений.

При определении состава сооружений нужно принимать во внимание условия подачи сточных вод на очистную станцию. При перекачке стоков следует  предусматривать канализационную насосную станцию. Как правило, её устраивают в самой нижней части канализируемой территории, предпочтительно в комплексе с очистными сооружениями для совместного их обслуживания.

Наиболее широкое распространение имеют насосные станции шахтного  типа с наземным павильоном. Типовой проект одной из них представлен на рис. 4.1.

Машинное отделение КНС может быть расположено в одном здании с приёмным резервуаром, но отделено от него водонепроницаемой стеной и иметь отдельный вход.

Вместимость приёмного резервуара рассчитывается по пятиминутной максимальной подаче одного насоса

,    				     (4.1)

Рис. 4.1 - Канализационная насосная станция пропускной способностью 10000 м3/сутки

1 - трубопровод для опорожнения и взмучивания осадка    dy =100 мм; 2—кран подвесной; 3 - таль электрическая;      4 — кран подвесной однобалочный облегченного типа;      5 — трубопровод  для подачи воды в дробилку dy =80 мм; 6 — задвижка; 7— подводящий коллектор  dy =600 мм;       8 - напорные трубопроводы  d=00 мм; 9—насосы   Ф144/10,5   с электродвигателем   АО2-81-4 (N=8,4 кВт); 10  — дифманометр; 11 –— повысительные насосы 2К-6 с электродвигателем АОЛ2-32-2 (N=4 кВт);    12 — водопровод d=50 мм; 13— уровнемер поплавковый; 14— дробилка для канализационных   отбросов   ДК-0,5   с   электродвигателем AO2-7I-4 (N-=22 кВт) 15- затворы плоские поверхностные; 16 — площадка  для обслуживания  дробилки;   17— решетка с  механическими граблями МГ- 9Т.

Согласно ГОСТ 113-79-80 в КНС обычно используются динамические насосы для сточной жидкости (ПРИЛОЖЕНИЕ Е) с подачей  и напором  следующих типов: центробежные насосы - СД, свободновихревые – СДС. По расположению вала: горизонтальные, вертикальные (В), полупогружные (П). По уплотнению вала: сальниковое, торцовое; без уплотнения. По ступеням перекачки: одноступенчатые, двухступенчатые.

В настоящее время широко применяются насосы известных зарубежных фирм, таких как: ITT FLGT   (Швеция) и KSB (Германия).

Количество насосов определяется по формуле

n = (Qсут/qн,			(4.2)

где (Qсут – суточная подача стоков на КНС, м3/сут.;

qн  - расход одного насоса, м3/час

Марку насоса принимаем по каталогу.

Таблица 4.1 - Технологические схемы очистных сооружений

| Метод очистки | Наименование сооружений | Производительность очистной станции Q, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,05 | до 0,3 | до 5 | до 10 | до 30 | до 50 | Более |
| М | Решетки |  | + | + | + | + | + | + |
| Е | Песколовки: |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | горизонтальные |  |  |  | + | + | + | + |
| А | с круговым движением воды |  |  | + | + | + | + |  |
| Н | тангенциальные |  |  |  |  |  | + | + |
| И | аэрируемые |  |  |  |  | + | + | + |
| Ч | Отстойники: |  |  |  |  |  |  |  |
| Е | двухъярусные | + | + | + | + |  |  |  |
| С | вертикальные |  |  |  | + |  |  |  |
| К | горизонтальные |  |  |  |  | + | + | + |
| И | радиальные |  |  |  |  | + | + | + |
|  | Метантенки |  |  |  |  | + | + | + |
|  | Иловые площадки | + | + | + | + | + | + | + |
|  | Вакуум-фильтры |  |  |  |  |  | + | + |
|  | Центрифуги |  |  |  |  |  | + | + |
|  | Хлораторные установки | + | + | + | + | + | + | + |
| Б | Поля подз. фильтрации | + | + |  |  |  |  |  |
| И | Поля орошения |  | + | + | + |  |  |  |
| О | Башенные биофильтры |  |  |  | + | + | + |  |
| Л | Биофильтры капельные |  | + | + | + |  |  |  |
| О | Биологические пруды | + | + | + |  |  |  |  |
| Г | Аэротенки |  | + | + | + | + | + | + |
| И | Аэрофильтры |  |  |  | + | + | + | + |
| Ч | Илоуплотнители |  |  |  | + | + | + | + |
| Примечание: + рекомендуется применять |

Для очистки сточных вод населенных пунктов, представляющих собой смесь бытовых сточных вод и производственных, прошедших локальную очистку, применяют в основном механическую и биологическую очистку.

В составе очистных сооружений обязательно предусматриваются решетки или решетки-дробилки. На всех очистных станциях необходимо устраивать песколовки, задерживающие минеральные примеси. Около песколовок следует предусмотреть песковые площадки для подсушивания песка или песковые бункеры для отмывки песка от органических примесей и обезвоживания его.

С целью осветления сточных вод в составе очистной станции должны быть предусмотрены отстойники. Тип отстойника выбирается в зависимости от расхода сточных вод, местных условий и потребного эффекта снижения взвеси. Первичные отстойники обеспечивают снижение содержания взвеси в воде примерно на 60%. Для получения более высокого эффекта осветления воды в таких отстойниках приходится увеличивать продолжительность отстаивания воды в них, а следовательно,  и число отстойников, что не всегда целесообразно. Поэтому для повышения эффекта осветления сточных вод иногда прибегают к устройству преаэраторов и биокоагуляторов.

Преаэраторы предусматривают перед первичным отстойниками на станциях с аэротенками, что позволяет дополнительно повысить эффект задержания взвеси в первичных отстойниках на 20-25%, а также снизить БПКполн на 15%. Биокоагуляторы обеспечивают увеличение эффективности задержания загрязнений (по БПКполн и взвешенным веществам) на 20-25% по сравнению с первичными отстойниками.

Для полной биологической очистки сточных вод в естественных условиях используются поля фильтрации и орошения, а в искусственных условиях применяются биофильтры, аэротенки и циркуляционные окислительные каналы.

Аэротенки могут применяться на очистных станциях любой производительности. При БПКполн до 150 мг/л они устраиваются без регенерации циркулирующего активного ила, а при большей величине БПКполн - с регенерацией циркулирующего ила. Аэротенки могут устраиваться с пневматической, механической и смешанной аэрацией. По конструкции они могут быть одно-, двух-, трех-, четырехкоридорными. Однокоридорные  аэротенки применяются на станциях небольшой производительности при работе их без регенерации ила; двухкоридорные аэротенки применяют на станциях с регенерацией ила при объеме регенераторов около 50% от общего объема сооружений; трехкоридорные аэротенки применяются для работы без регенерации ила на станциях большой производительности; четырехкоридорные аэротенки могут применяться как на станциях без регенерации ила, так и с 25%, 50%, 75% регенерацией ила.

После сооружений биологической очистки в искусственных условиях в составе станции должны быть предусмотрены вторичные отстойники и сооружения для дезинфекции сточных вод (хлораторная или озонаторная, смеситель и контактные резервуары).

На станциях с биофильтрами без рециркуляции воды вторичные отстойники могут использоваться и как контактные резервуары.

При повышенных требованиях к степени очистки сточных вод в составе очистных сооружений следует предусматривать сооружения для доочистки биологически очищенных стоков. Для этого применяют аэрируемые пруды, многослойные песчаные фильтры и другие сооружения.

Обработка осадков сточных вод, образующихся в процессе их очистки, заключается  в уменьшении их влажности и объема, стабилизации, обеззараживании и подготовке к утилизации. Сооружения по обработке осадка составляют обособленную группу и ставят своей задачей обработку осадка до таких кондиций, которые облегчали бы его дальнейшую утилизацию. Осадок бытовых сточных вод в настоящее время используется главным образом в качестве удобрения. На очистных сооружениях осадок минерализуется, обезвоживается и вывозится автотранспортом.

Для сбраживания осадка на небольших очистных станциях используются двухъярусные отстойники или осветлители-перегниватели, а на больших станциях - метантенки. При подаче избыточного активного ила из вторичных отстойников после аэротенков для сбраживания в метантенки в составе очистных сооружений следует предусмотреть илоуплотнители или сгустители осадка.

Для уменьшения объема метантенков и снижения стоимости очистной станции избыточный активный ил из вторичных отстойников после аэротенков целесообразно подвергать аэробной минерализации в стабилизаторах осадка. Аэробной стабилизации можно подвергать также смесь избыточного ила из вторичных отстойников, в этом случае полностью отпадает необходимость в устройстве метантенков.

Для обезвоживания осадка в состав очистных сооружений включают иловые площадки или сооружения механического обезвоживания осадка и его термической сушки. В зависимости от местных условий могут применяться иловые площадки на естественном основании с дренажом и без дренажа, на искусственном асфальтобетоном основании с дренажом, площадки-уплотнители или каскадные площадки с отстаиванием и поверхностным удалением иловой воды.

Для механического обезвоживания осадка можно использовать вакуум-фильтры, центрифуги или фильтропрессы.

В соответствии с составом очистных сооружений необходимо выбрать схему очистных сооружений, представляющей собой технологически связанный комплекс сооружений по механической, биологической очистке сточных вод, их обеззараживанию и обработке осадка.

Наиболее распространенная схема для очистки бытовых сточных вод приведена на рис.4.2

# 5  Расчет и описание сооружений очистной станции

Расчет очистных сооружений необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 и разработками, приводимыми в литературе ( 1, 3, 4(.

# 5.1 РЕШЕТКИ

Решетки устанавливаются на всех очистных станциях для улавливания из сточных вод крупных нерастворимых загрязнений. На действующих очистных станция широкое применение имели неподвижные наклонные решетки типа МГ (Рис. 5.1). Они представляют собой металлическую раму, внутри которой установлен ряд прямоугольных, реже круглых стержней с прозорами не более 16 мм.

Рис. 5.1 Схема установка решетки с механизированной очисткой  1 — механизированная решетка с граблями; 2 — транспортер

Скорость движения сточных вод в прозорах решетки следует принимать 0,8-1,0 м/с во избежание продавливания отбросов.

При количестве отбросов менее 0,1 м3/сут допускается принимать решетки с ручной очисткой. Площадь прозоров рабочей части решетки должна быть не менее удвоенной площади живого сечения подводящего канала при ручной очистке и не менее 1.2 живого сечения при механической очистке. Число рабочих решеток следует принимать минимальным, учитывая условия их работы и производительность станции. Для решеток с механизированными граблями и с прозорами шириной 16-20 мм число резервных решеток принимается при числе рабочих:  до трех - одна резервная, свыше трех - две резервные; для решеток-дробилок: на трубопроводах - до трех рабочих - одна резервная, на каналах - до  трех рабочих - одна резервная, свыше трех рабочих - две резервные.

Для удобства очистки решетки устанавливают под  углом к горизонту - от 45( до 90(, чаще под  углом 60(.

На рис. 5.2 приведена схема зарубежной решетки с тонкими стержнями из высококачественной нержавеющей стали.

Рис. 5.2 -  Схема решетки фирмы «Джоунс энд Аттвуд»

(Великобритания):

1- профиль стержней; 2 - грабли; 3 - опора грабель;

4 - направляющая опоры грабель; 5 - двигатель; б – транспортер

# П о р я д о к  р а с ч е т а  г о р и з о н т а л ь н ы х р е ш е т о к

# Рисунок 5.3 - Схема установки решетки: а - разрез;    б – план; 1 - решетка; 2 - настил; 3 - подводящий канал;      4 - отводящий канал

# Определяется необходимая площадь живого сечения всех рабочих решеток (F)

# F = , м2				(5.1)

где qмак - максимальный расход сточной жидкости, м3/с;

qмак = q∙Кмак

q - расход сточных вод, м3/с;

Кмак – максимальный коэффициент неравномерности водоотведения, Кмак = 1,23;

vр - скорость движения жидкости в прозорах между стержнями, м/с.

При одной или двух рабочих решетках рекомендуется принимать vр=0,6 м/с; при трех рабочих решетках 0,8 м/с; при четырех – 0,9 м/с.

Задавшись числом рабочих решеток n, определяют необходимую площадь живого сечения f, одной решетки

f =  ,	м2			 (5.2)

Глубина воды в камере решетки h1 принимается  с учетом того, что пол здания решеток располагается выше расчетного уровня воды в канале не менее, чем на 0,5 м.

## Количество прозоров n решетки определяется по формуле

n = ,			(5.3)

где kз - коэффициент, учитывающий стеснение потока граблями и задержанными загрязнениями, равный 1,05;

b - ширина прозоров между стержнями, м.

Толщина стержней решетки принимается S=0,008 м.

Ширина решетки Вр, м, находится по формуле

Вр = S (n - 1) + b(n.   		     	  (5.4)

По определенной площади, исходной глубине наполнения канала можно выбрать необходимый типоразмер решетки (4(.

b - ширина прозоров между стержнями,м.

- глубина воды в подводящем канале, м;

Толщина стержней решетки принимается  S=0,008 м.

По расчётным показателям подбираем типовую решётку марки МГ5Т, с характеристиками:

производительность по воде -

ширина решётки -

число прозоров -

толщина стержней -

## Таблица 5.1 - Техническая характеристика решеток  и сит

| Марка | Максимальная глубина канала Н, мм | Ширина решетки, мм | Высота от дна, мм | Длина решетки, мм | Максимальный уровень жидкости перед решёткой Н, мм | Ширина фильтрующей части, мм | Ширина прозоров, мм | Толщина фильтрующих пластин, мм | Мощность электродвигателя, кВт | Масса агрегата кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МГ | 3000 | 2100 | 4500 | 2600 | 2000 | 810 | 16; 12 | 10 | 1,5 | 4500 |
| РМН | 3000 | 2100 | 4500 | 2660 | 2000 | 810 | 10; 6 | 10 | 0,75 | 3750 |
| RS-16 | 1000 | 1200 | 3300 | 1800 | 600 | 850 | 5 | 3 | 1,1 | 900 |
| RS -35 | 3000 | 1900 | 3500 | 1800 | 2000 | 1500 | 3 | 3 | 4,0 | 4300 |
| РГД | 1000 | 1200 | 2500 | 1800 | 600 | 950 | 10 | 10 | 0,85 | 2100 |
| РСФ-01 | 1000 | 1455 | 3252 | 1480 | 600 | 950 | 4 | 3 | 1,5 | 2400 |
| СЗС | 4200 | 3000 | 3000 | 6680 | 3000 |  | 1,4 |  | 1,5 |  |

# МГ – механические грабли,

# РМН – решетки механизированные наклонные,

# RS-16 – решетка ступенчатая механическая фирмы «MEVA»,

# РГД – решетка дуговая гидравлическая,

# РСФ-01 – решетка ступенчатая механическая,

# СЗС – плоское щелевое сито

# Таблица 5.2 - Техническая характеристика дробилок молоткового типа

| Марка дробилки | Производительн., т/ч | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения, мин. | Масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д-3 | 0.3...0.6 | 20 | 1460 | 0.79 |
| Д-3а | 0.3...0.6 | 20 | 1460 | 0.86 |
| Д-2 | 2 | 100 | 1395 | 4.9 |

Размер решеток определяется из условия обеспечения в прозорах скорости движения сточной воды Vp — 0,8 - 1,0 м/с при максимальном притоке на очистные сооружения. При скорости более 1,0 м/с  уловленные загрязнения продавливаются через решетки. При скорости менее 0,8 м/с в уширенной части канала перед решеткой начинают выпадать в осадок крупные фракции песка и возникает необходимость их удаления.

Проверяют скорость vр, м/с, воды в прозорах выбранной  решетки

vp = ,			 (5.5)

Вычисляют длину камеры решетки: lр = l1 + l2 (величины l1 и l2  принимают конструктивно: длина уширенного  канала - не менее 1,0 м, а площадки за решеткой - не менее 0,8 м.

lр = 1 + Hh × Cos (60-70◦) + 1, м		(5.6)

Длина уширения канала перед решеткой

l/  = 1,37 ×(Вр – Вк), м			(5.7)

Длина уширения канала после решетки определяется по выражению

l// = 0,5l/

Отметка уровня воды  Z3 = Z1+h1 .

Для определения отметки уровня воды в канале после решетки Z4 составляют уравнение  Бернулли для двух сечений: перед решеткой и после решетки относительно плоскости, проходящей по полу здания решетки

,         	(5.8)

где hМ - местные потери напора, определяемые по формуле

hм  = 	,м			(5.9)

где  р - коэффициент, учитывающий увеличение потерь напора вследствие засорения решетки, принимается равным 3;

v1 - скорость движения воды в камере перед решеткой, м/с;

v2 - скорость движения воды в канале за решеткой, м/с;

( - коэффициент местного сопротивления.

С учетом принятых обозначений:

;	;  v1 = ; v2 = ,    (5.10)

# Коэффициент местного сопротивления находится по формуле

(реш = (( (S/b)4/3 (sin(,                  (5.11)

где ( - угол наклона решетки к горизонту;

( - коэффициент, равный для прямоугольных стержней 2,42, для полукруглых - 1,83, для круглых – 1,79.

Поперечное сечение прутьев принимается прямоугольным, (=2,42.

Решив данное уравнение, получают значение h2 и Z4.

Определяют количество загрязнений, улавливаемых решетками. Количество отбросов, снимаемых с решеток, имеющих ширину прозоров b=16-20 мм, равно 8 л/год или 20 г/сут на  одного человека.

При норме водоотведения 250 л/чел. сут.,  при среднесуточном расходе сточной жидкости равном Qср.сут  определяют приведенное  число жителей

N = ,	чел			 (5.12)

Количество отбросов, снимаемых с решётки, имеющих ширину прозоров  приблизительно составляет 8 литров в год или 20 грамм в сутки от одного человека.

При норме водоотведения  с человека и среднесуточном расходе сточной воды

# Количество улавливаемых загрязнений

# Wсут =  , м3	          (5.13)

# М  отбр.сут =  , кг		          (5.14)

# При их плотности (=750 кг/м3 масса загрязнений М, равна

М отбр.сут = Wсут( (,  кг/сут          	5.15)

Для измельчения загрязнений принимают дробилки. Технические характеристики решеток и дробилок  приведены в таблице 5.2. При количестве отбросов свыше           1 т/сут. (кроме рабочей), следует предусматривать резервную дробилку.

Производительность дробилки

Пдр = , т/час

Механизированная очистка решеток производится движущимися граблями, приводимыми в движение от электродвигателя. Отбросы после измельчения направляются в канал перед решетками.

Для монтажа и ремонта решеток, дробилок и насосного оборудования предусматриваются подъемно-транспортные устройства.

# 5.2 ПЕСКОЛОВКИ

Песколовки применяют для улавливания песка и других минеральных нерастворенных загрязнений. По направлению движения воды песколовки подразделяются на горизонтальные, вертикальные и с вращательным движением жидкости; последние бывают тангенциальные и аэрируемые.

Горизонтальные песколовки с прямолинейным движением воды используют при расходах сточных вод  более 10 000 м3/сут. И представляют собой удлиненные прямоугольные в плане резервуары  из сборных железобетонных элементов унифицированных размеров.

Конструктивной разновидностью горизонтальных песколовок являются горизонтальные песколовки с круговым движением воды. Они имеют круглую форму в плане. Их рекомендуется применять при сравнительно небольших расходах - до 70 000 м3/сут.

Тангенциальные песколовки также имеют круглую форму в плане, они рекомендуются при расходах до 50 000 м3/сут. Вертикальные песколовки велики по размеру и работают неэффективно, поэтому они находят применение в исключительных случаях.

Рисунок 5.4 – Схема горизонтальной песколовки

а - продольный разрез; б - поперечное сечение.

1 - бункер для осадка; 2 - направление движения скребков.

Расчет горизонтальных и аэрируемых песколовок производят в порядке, приведенном ниже.

В зависимости от принятой скорости движения сточных вод определяется площадь живого сечения песколовки w, по формуле

w = , м2                      	    (5.16)

где qмак – максимальный расход сточных вод, м3/с;

v = (0,15 – 0,3)- средняя скорость течения воды, м/с;

n – количество отделений.

Число отделений песколовок согласно СНиП 2.04.03-85 должно быть не менее двух, причем, все рабочие. Скорость движения сточных вод и  глубина  песколовок принимается в соответствии с таблицей 5.3.

Таблица 5.3 - Характеристики песколовок

| Песколовка | Гидравлич крупность песка, u0, мм/с | Скорость движения сточ. Вод v, м/с, при притоке | Глубина , Н, м | Количество задерживае-мого песка, л/чел.-сут | Влажность песка, % | Содержание песка в осадке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мин. | Макс. |  |  |  |  |
| Горизонтальная | 18.7-24.4 | 0.15 | 0.3 | 0.5-2 | 0.02 | 60 | 55-60 |
| Аэрируемая | 13.2-18.7 | - | 0.08-0.12 | 0.7-3.5 | 0.03 | - | 90-95 |
| Тангенциальная | 18.7-24.2 | - | - | 0.5 | 0.02 | 60 | 70-75 |

## Длину рабочей части L, вычисляют по формуле

L = K v(1000, м 				(5.17)

где К - коэффициент, учитывающий влияние турбулентности и других факторов, принимаемый в зависимости от типа песколовок по таблице 5.4;

h - расчетная глубина песколовки, принимаемая для горизонтальных песколовок  по (4(, h = 2 м;

а для аэрируемых равной половине общей глубины (4(.

v - скорость движения сточных вод, м/с;

u0 - гидравлическая крупность песка, принимаемая для горизонтальных песколовок  в пределах 18,7-24,2, для аэрируемых 13,2-18,7 мм/с.

Таблица 5.4 -Коэффициент, учитывающий влияние турбулентности

| Диаметр задерживаем частиц песка, мм | Гидравлическая крупн. песка u0, мм/с | Значение К в зависимости от типа песколовок и отношения В/Н аэрируемых песколовок |
| --- | --- | --- |
|  |  | горизонтальн. | аэрируемые |
|  |  |  | В/Н=1 | В/Н=1.25 | В/Н=1.5 |
| 0.15 | 13.2 | - | 2.62 | 2.5 | 2.39 |
| 0.2 | 18.7 | 1.7 | 2.43 | 2.25 | 2.08 |
| 0.25 | 24.2 | 1.3 | - | - | - |

# Ширина отделений горизонтальных песколовок, будет равна

В = , м			 (5.18)

где w - площадь живого сечения песколовки, м;

h - расчетная глубина песколовки, м.

Постоянная скорость движения сточных вод на выходе из горизонтальных песколовок поддерживается с помощью водослива с широким порогом без донного выступа, менее двух, причем, все рабочие.

Перепад между дном песколовки и порогом водослива Р, определяется по формуле

Р = , м		 (5.19)

где hмакс, hмин - глубины воды в песколовке, м, соответственно при qмакс и qмин;

hмин = ,			(5.20)

q мин = q× Кmin 			 (5.21)

где Кmin –минимальный  коэффициент неравномерности водоотведения, Кmin  =0,67;

Kq - отношение максимального и минимального расходов,

Kq = qмакс / qмин;. 		 (5.22)

Ширина водослива bс,

bc = ,м		 (5.23)

где m- коэффициент расхода водослива, зависящий от условий бокового сжатия,  равный 0,35-0,38.

Размеры аэрируемой песколовки принимаются исходя из  отношения ширины отделения песколовки к глубине воды В/Н, равного 1-1.5 (2(. Основные параметры аэрируемых песколовок приведены в (4(.

# Расчет тангенциальных песколовок ведется по формуле

F = qмакс/(n(u0),                           (5.24)

где F - площадь отделения песколовки в плане, м2;

qмакс - максимальный расход сточных вод, м3/ч.

Расчет тангенциальных песколовок может быть произведен  также по формуле

F = qмакс/(n(q0),                          (5.25)

где q0 - нагрузка на песколовку по воде, м3/(м2(ч).

Нагрузка на сооружение должна быть:

при u0=18,7 мм/с,

q0=67.3 м3/(м2(ч);

u0=24.2 мм/с,

q0=87 м3/(м2(ч).

На тангенциальные песколовки более совершенных конструкций допускается нагрузка q0=110-130 м3/(м2(ч).

Сложность эксплуатации горизонтальных и аэрируемых песколовок заключается в необходимости выгрузки осадка из сооружений не реже 1 раза за 8-12 часов.

Удаление задержанного песка из песколовок всех типов допускается предусматривать вручную при его объеме 0,1 м3/сут. При большем объеме удаление песка из песколовок должно быть механизировано. Наиболее распространенным и надежным способом является удаление песка с помощью гидроэлеваторов. В аэрируемых песколовках для удаления песка используется гидромеханическая система.  Она состоит из нескольких смывных трубопроводов оборудованных спрысками.

При расчете песколовок всех типов следует принимать: количество задерживаемого песка 0,02 л/чел*сут; влажность песка 60%; плотность песка 1,5 т/м3.

Объём песка определяется

Wп = , м3/сут		(5.26)

где  Nпр - приведенное количество жителей по формуле 5.12

Расход промывной воды определяем по зависимости:

qп = Vп×b ×l, 		      	(5.27)

где Vп = 0,0063 м/с– восходящая скорость промывной воды в лотке;

b= 0,5 м  - ширина пескового лотка;

l = L – Дб - длина лотка;

Дб  = 2,5 м – диаметр барабана.

Диаметр смывного трубопровода

D = 			(5.28)

где  Vтр - скорость воды в трубопроводе, Vтр = 2,5 – 3,5

Количество спрысков

nспр  = Nтруб  l /z, 			(5.29)

Nтруб – количество трубопроводов, шт;

l  - длина трубопровода, м;

z – расстояние между спрысками, м.

Для обеспечения достаточно равномерного распределения воды по длине смывного трубопровода вода должна подаваться под напором, Но

Но = 5,6hо + 5,4Vтр3 / 2g			(5.30)

hо = 0,2 – высота слоя песка в лотке, м;

Vтр = 3 м/с – скорость воды в трубопроводе.

По расчетным расходу и напору подбирается насос.

# 5.3 ОТСТОЙНИКИ

Для гравитационного выделения из сточных вод взвешенных или жировых веществ, оседающих на дно сооружения или всплывающих на его поверхность, применяют отстойники, которые подразделяются на отстойники периодического действия (контактные) и непрерывного действия (проточные). В практике очистки сточных вод применяют в основном отстойники непрерывного действия.

По направлению движения жидкости в сооружении отстойники подразделяют на два основных типа: горизонтальные и вертикальные. Для очистки сточных вод широко используются также радиальные отстойники, которые являются разновидностью горизонтальных отстойников.

Широкое распространение получили так называемые тонкослойные отстойники. Особенность их заключается в том, что отстойная зона полочными секциями и трубчатыми элементами делится на неглубокие слои, в которых обеспечивается ламинарное движение осветленной воды.

В зависимости от назначения в технологической схеме очистной станции отстойники подразделяют на первичные и вторичные. Первичные отстойники служат для предварительного  осветления сточных вод, поступающих на биологическую или физико-химическую очистку. Вторичные - для осветления сточных вод, прошедших биологическую или физико-химическую очистку. Выбор типа и количества отстойников при проектировании должен производиться с учетом принятой технологической схемы очистки сточных вод и обработки осадка, производительности сооружений, топографических и гидрогеологических условий на основании технико-экономического сравнения вариантов. Число рабочих первичных отстойников следует принимать не менее двух, при минимальном числе их расчетный объем необходимо увеличивать в 1.2-1.3 раза.

Отстойники различных типов целесообразно применять при следующих условиях: вертикальные - при производительности очистной станции до 20 000 м3/сут; горизонтальные - свыше 15 000 м3/сут.; радиальные - свыше 20 000 м3/сут. Горизонтальные отстойники представляют собой прямоугольные в плане резервуары, разделённые продольными перегородками на несколько отделений (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Типовой горизонтальный отстойник:

1 - подводящий лоток; 2 - впускные отверстия; 3 - скребковая тележка; 4 - жиросборный лоток; 5 - водосборный водослив; б - трубопровод выпуска осадка и опорожнения;    7 - отстойная зона; 8 - осадочный бункер

Первичные отстойники.

При расчете горизонтальных отстойников вначале определяют ширину В отделений отстойника, м

В = , м 			(5.31)

где qмакс - максимальный расход сточных вод, м3/с;

h1 - глубина проточной части отстойника, м;

v  - средняя скорость потока в пределах рабочей длины отстойника, м/с;

n - число отделений отстойника.

# Рис. 5.6 - Расчетная схема горизонтального отстойника

1 - подводящий лоток; 2 - распределительный лоток;           3 - полупогруженные доски;  4 - сборный лоток; 5 - лоток для сбора и удаления плавающих веществ; 6 - отводной лоток;   7 - приямок для осевшего осадка.

Среднюю скорость движения воды в отстойнике рекомендуется принимать 5-10 мм/с, а глубину проточной части сооружения h = 1.5-3 м (при обосновании до  4 м).

Длину отстойника L, м, определяют по формуле

L = v(h1/k((u0 - w),                           (5.32)

где k - коэффициент, использования объема;

u0  -  условная гидравлическая крупность, соответствующая заданному эффекту осветления воды, мм/с;

w - вертикальная турбулентная составляющая скорости движения сточных   вод, принимаемая равной значениям, приведенным в таблице 5.5.

Таблица 5.5- Вертикальная турбулентная составляющая скорости движения сточных   вод

| v,мм/с | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| w, мм/с | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.5 |

u0 = , 			(5.33)

где k - коэффициент, равный 0.5;

n - коэффициент, зависящий от свойств взвесей;

h1 - глубина проточной части отстойника, м.

t - продолжительность отстаивания воды в цилиндре высотой h=500 мм, соответствующая заданному эффекту осветления воды;

(kh1/h)n   - критериальный комплекс.

Значения t и (kh1/h)n   можно определить по данным, приведенным в (4(.

# Общий объем проточной (рабочей) части сооружений Vотст

# Vотст = n(B(h1 (L,   м3         			 (5.34)

где n, B, h1, L - соответственно количество отделений, ширина, рабочая глубина, длина отстойника.

Основные параметры горизонтальных отстойников приведены в (4(.

# Масса улавливаемого осадка Gсух, будет равна

Gcух = , т/сут			(5.35)

где С0- начальная концентрация взвешенных веществ в воде, мг/л;

Эвв - требуемый эффект осветления воды, Э = 0,6;

# К – повышающий коэффициент, К =1,2;

Q - производительность очистной станции, м3/сут.

При самотечном удалении осадка из отстойников влажность осадка будет равна W=95%. Объем улавливаемого осадка отстойниками при плотности его (=1.0 т/м3 будет равен

# Wос = , 	м3 		(5.36)

В основании отстойника предусматривается ёмкость для накопления осадка. Высота её в конце сооружения равна 0,2 м. При уклоне днища i = 0,003 высота её в начале сооружения

hос = 0,32 +L ( 0,003			(5.37)

Объём осадочной части в основании одного отделения

# Vоч = В ( L  , 	м3 			(5.38)

Период заполнения осадочной части отстойника

# t =   , 	сут			(5.39)

- число отделений отстойника,

Для накопления осадка проектируем бункер в виде перевёрнутой усечённой пирамиды, верхнее основание которой , нижнее -

Рисунок 6 – Расчётная схема бункера

а) – вид сверху; б) – вид сбоку

Объём бункера

(5.40)

где  - высота бункера;

- соответственно площади нижнего и верхнего оснований.

Объём осадочной части двух отделений

Радиус вертикальных, радиальных и с вращающимися сборно-распределительными  устройствами отстойников R, определяют по формуле

R = , м 			(5.41)

где k- коэффициент, зависящий от типа отстойника (0,35 - для вертикальных; 0,45- для радиальных; 0,85- с вращающимися сборно-распределительными  устройствами);

u0- скорость осаждения расчетных частиц взвесей, мм/с.

Проверку скорости движения воды на половине радиуса радиального отстойника следует производить по формуле

vфакт = q/(n(((R(h1), м/с                              (5.42)

В случае различия значений vфакт  и v необходимо повторить расчет величины R.

При расчете радиальных отстойников следует принимать h1= 1.5-5 м; D/h1=6-12, где D - диаметр отстойника; v=5-10 мм/с и w=0 (в радиальных отстойниках вертикальная турбулентная составляющая w=0).

В начале расчета величину u0, а затем и R следует определять при w=0, в том случае, если vфакт окажется значительно больше 5 мм, следует уточнить u0 и R с учетом полученного значения vфакт.

Основные технические параметры первичных радиальных отстойников приведена  в (4(.

# 5.4 АЭРОТЕНКИ

Аэротенки представляют собой резервуары, в которых насыщается воздухом и перемешивается смесь очищаемой сточной воды и активного ила, применяются для полной и неполной биологической очистки сточных вод.

Сточные воды поступают в аэротенки после сооружений механической очистки. Концентрация взвешенных веществ в них не должна превышать 150 мг/л, допустимая величина БПКполн зависит от типа аэротенка. Подача кислорода в аэротенки производится воздухонагнетателями, механическими или струйными аэраторами.

Многокамерные аэротенки представляют собой обычные аэротенки, разделенные по длине на несколько камер (обычно 5-9), что предотвращает продольное перемешивание (Рис. 5.7).

Рис. 5.7 - Типовой четырехкоридорный аэротенк

1 - воздуховод; 2 - средний канал; 3 - щитовой затвор; 4 - верхний канал осветленной воды; 5 - воздушные стояки; 6 - скользящая опора; 7 - водовыбросные стояки; 8 - трубы Вентури; 9 - трубопровод циркуляционного активного ила (от распределительной камеры); 10 - распределительный канал вторичных отстойников; 11 - нижний канал осветленной воды; 12 - воздуховод на канале; 13 - воздуховод секции.

Аэротенки могут быть одно- и двухступенчатые с регенерацией и без нее. Одноступенчатые аэротенки без регенерации применяют при БПКполн сточной воды не боле150 мг/л, с регенерацией - более 150 мг/л и при наличии вредных производственных примесей. Двухступенчатые аэротенки применяются при очистке высококонцентрированных сточных вод.

По структуре движения потоков очищаемой сточной воды и возвратного активного ила различают:

аэротенки-вытеснители, в которые сточная вода и возвратный активный ил подают сосредоточенно с одной из торцовых сторон аэротенка, а выпускают также сосредоточенно с другой торцовой стороны;

аэротенки-смесители, в которых подача и выпуск сточной воды и ила осуществляется равномерно вдоль длинных сторон аэротенка;

аэротенки с рассредоточенной подачей сточной воды, в которых сточная вода подводится  в нескольких точках по длине аэротенка, а отводится сосредоточенно в его торцевой части, возвратный ил подается сосредоточенно в начало аэротенка.

Продолжительность аэрации в аэротенках, работающих по принципу смесителей, следует определять по формуле

t = ,			 (5.43)

где Lа - БПКполн поступающей в аэротенк сточной воды, мг/л

Lа = Lст (0.9…0,85) т.к. после очистки стоков в отстойника БПК снижается на 10-15 %.

Lt - БПКполн очищенных сточных вод, мг/л;

( - доза активного ила, г/л (в аэротенках-смесителях без регенерации - 3 г/л, с регенерацией – 2-4 г/л);

s - зольность ила, принимается для аэротенков с полной минерализацией   ила 0,35;

( - средняя расчетная скорость окисления в мг БПКполн на 1 г беззольного    вещества активного ила за 1 час

( = (макс  		(5.44)

где (макс - максимальная скорость окисления, мг/(г(ч), (принять 85 мг БПКполн/(г(ч);

C - концентрация растворенного кислорода, мг/л (принять 2 мг/л);

KL - константа, характеризующая состав сточных вод, мг БПКполн/л, (принять  33 мг БПКполн/л);

K0 - константа, характеризующая влияние кислорода, мг/л, (принять  0,625  мг О2/л);

( - коэффициент ингибирования продуктами распада активного ила, л/г, (принять 0,07 л/г).

Период аэрации в аэротенках-вытеснителях определяется по формуле

t = 	(5.45)

где Кг - коэффициент, учитывающий влияние продольного перемешивания  (принять при полной биологической очистке до Lt =15 мг/л - Кг=1.5,

при Lt    более 30 мг/л - Кг=1,25).

L(а  - БПКполн, определяемая с учетом разбавления рециркуляционным расходом

,			 (5.46)

где R - степень рециркуляции активного ила в долях единицы

R = ,			 (5.47)

где ( - доза активного ила (при расчете принимается: без регенерации 3-5 г/л, при регенерации 2-4,5 г/л);

I - иловый индекс, зависящий от нагрузки загрязнений на ил и природы загрязнений, определяется экпериментально (принять по данным, приведенным в (4().

# Нагрузка на 1г беззольного вещества ила в сутки определяется по формуле

,			 (5.48)

Величина R для отстойников с илососами должна быть не менее 0,3; с илоскребами – 0,4; при самотечном удалении ила – 0,6.

При проектировании аэротенков с регенераторами подсчитывают раздельно время, необходимое для очистки воды (tа, ч), общее время окисления загрязнений    (t0, ч) и по разнице этих величин - время пребывания  ила в регенераторе для окончания  окислительных процессов переработки загрязнений (tрег, ч)

,			 (5.49)

где  (р - доза ила в регенераторе, г/л:

,			 (5.50)

Продолжительность обработки воды в аэротенке tа , ч, необходимо определять по формуле

ta  = ,			 (5.51)

Продолжительность регенерации tр, ч, определяют по формуле

tр =  t0 - tа .                          	    (5.52)

# Вместимость аэротенка Wа, м3

Wа =  tа((1 +R)q,                     (5.53)

где q - расчетный расход сточных вод, м3/ч.

# Вместимость регенераторов, Wр, м3

Wо = tр ( R ( q .                       (5.54)

# Общий объем системы W, м3

W =  Wа + Wр.                      (5.55)

При проектировании двухступенчатых аэротенков расчеты ведут, принимая эффект очистки в первой ступени 50 %, а вторая ступень рассчитывается на полную очистку с учетом снижения БПКполн в первой ступени.

Прирост активного ила в аэротенке П, мг/л, определяют по формуле

П = 0,8 ( Свзв + Кп ( Lа,                          (5.56)

где Свзв - концентрация взвешенных веществ в сточной воде, поступающей в  аэротенк, мг/л;

Кп    - коэффициент прироста активного ила (принять Кп=0,3-0,5).

Удельный расход воздуха D, м3/м3 , при пневматической системе аэрации определяется отношением расхода кислорода, требующегося для обработки 1м3 воды, к расходу используемого кислорода с 1м3 подаваемого воздуха

D = ,		 (5.57)

где Z - удельный расход кислорода воздуха, мг на   1 мг БПКполн: при полной   очистке БПКполн = 15-20 мг/л - Z=1,1 мг/мг, при неполной очистке БПКполн (20 мг/л -  Z=0,9 мг/мг;

k1 - коэффициент, учитывающий тип аэратора, принимаемый для мелкопузырчатой аэрации в зависимости от соотношения площадей аэрируемой зоны и аэротенка (f/F) по таблице 5.6, для среднепузырчатой и низконапорной   k1=0,75;

k2 - коэффициент, зависящий от глубины погружения аэраторов hа, принимается по таблице 5.7;

n1  - коэффициент, учитывающий температуру сточных вод

n1 = 1+ 0,02 (Тл - 20),             	      (5.58)

Тл - среднемесячная температура сточных вод за летний период, (С;

n2 - коэффициент качества сточных вод, (принять n2=0,85);

Cр - растворимость кислорода в воде, мг/л

Ср = (1 + hа/20,6)Ст,                  (5.59)

Ст - растворимость кислорода воздуха в воде в зависимости от температуры и давления, принимается по таблице 5.8;

С - средняя концентрация кислорода в аэротенке (принять С=2 мг/л).

# Таблица 5.6 - Значения коэффициентов k1 и Imax

| f/F | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,75 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k1 | 1,34 | 1,47 | 1,68 | 1,89 | 1,94 | 2 | 2,13 | 2,3 |
| Imax, м3/(м2 ( ч) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |

# Таблица 5.7 - Значения коэффициентов k2 и Imin

| hа, м | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k2 | 0,4 | 0,46 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 2,08 | 2,52 | 2,92 | 3,3 |
| Imin, м3/(м2 (ч) | 48 | 42 | 38 | 32 | 28 | 24 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 |

# Таблица 5.8 - Растворимость кислорода в чистой воде при давлении 0,1 Мпа

| Тл, (С | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст, мг/л | 12,79 | 11,27 | 10,75 | 10,26 | 9,82 | 9,4 | 9,02 | 8.67 | 8,33 | 8,02 | 7,72 |

Площадь аэрируемой зоны f принимается по площади, занимаемой пневматическими аэраторами, включая просветы между ними до 0,3 м.

Интенсивность аэрации определяется по формуле

I = DН/t,        		         (5.60)

где Н - рабочая глубина аэротенка, м.

Примем

Принимаем типовой аэротенок, разработанный НИИ «Союз Водгео» с параметрами:

- ширина коридора – 6 м;

- рабочая глубина – 5 м;

- длина секции – 84 м;

- число секций – 2;

- объём секции – 7560 .

Интенсивность аэрации

а - с одноступенчатым аэротенком без регенерации; б - то же с регенерацией; в - с двухступенчатым аэротенком без регенерации; г - то же с регенерацией. 1 - подача неочищенных сточных вод; 2 - аэротенк; 3 - выпуск иловой смеси; 4 - отстойник; 5 - выпуск очищенных сточных вод;       6 - выпуск отстоенного активного ила; 7 - иловая насосная станция; 8 - подача возвратного активного ила; 9 - выпуск избыточного активного ила; 10 - регенератор; 11 - выпуск сточных вод после первой ступени очистки; 12 - аэротенк второй ступени; 13 - регенератор второй ступени.

Если вычисленная интенсивность аэрации более максимальной Imax для принятого значения k1, следует увеличить площадь аэрируемой зоны; если менее минимальной Imin  для  принятого значения k2, следует увеличить расход воздуха.

Рабочую глубину аэротенков принимают от 3 до 6 м, отношение ширины коридора к рабочей глубине аэротенков - от 1:1 до 2:1.

Для аэротенков и регенераторов число секций должно быть не менее двух. Для станций производительностью до 50 000 м3/сут. целесообразно принять 4-6 секций, более 50 000 м3/сут. -  6-8. Все секции рабочие. Каждая секция состоит из 2-4 коридоров. Основные параметры типовых аэротенков приведены в (4(.

Тип аэротенка выбираем по расчётному объёму системы  в приложениях Ж,З, и К.

#### 5.5 БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ

Биологический фильтр - очистное сооружение, заполненное загрузочным материалом, через который фильтруется сточная вода и на поверхности которого развивается биологическая пленка. Очистка сточных вод осуществляется вследствие жизнедеятельности микроорганизмов, образующих биопленку.

Таблица 5.9 - Виды биологических фильтров

| Биофильтры | Расход сточных вод, м3/сут. |
| --- | --- |
| 1. С объемной загрузкой: |  |
| капельные | до 1000 |
| высоконагружаемые | до 50 000 |
| башенные | до 50 000 |
| 2. С плоскостной загрузкой: |  |
| с засыпной нагрузкой | до 10 000 |
| с блочной загрузкой | до 50 000 |
| с мягкой загрузкой | до 10 000 |
| погружные дисковые | до 1 000 |

# Капельные биофильтры

Для капельных биофильтров используют загрузочный материал с крупностью фракций 25-40 мм; рабочая высота фильтра 1,5-2 м. Допустимая БПКполн сточных вод, подаваемых на биофильтр, составляет 220 мг/л, гидравлическая нагрузка 1-3 м3/м2 в сутки.

При расчете капельных биофильтров определяют коэффициент k

k = Lа/Lt ,      			  (5.61)

где Lа, Lt - БПКполн  поступающих и очищенных сточных вод.

Высоту фильтра H и гидравлическую нагрузку qр определяют с учетом среднезимней температуры сточной воды T и вычисленного значения k, пользуясь таблицей 5.10 .

# Таблица 5.10 - Расчетные параметры капельных биофильтров

| Гидравлическая нагрузка qр, (м3/м2(сут) | Коэффициент k при температуре Т,( С и высоте Н, м |
| --- | --- |
|  | Т=8 | Т=10 | Т=12 | Т=14 |
|  | Н=1,5 | Н=2 | Н=1,5 | Н=2 | Н=1,5 | Н=2 | Н=1,5 | Н=2 |
| 1 | 8 | 11,6 | 9,8 | 12,6 | 10,7 | 13,8 | 11,4 | 15,1 |
| 1,5 | 5,9 | 10,2 | 7 | 10,9 | 8,2 | 11,7 | 10 | 12,8 |
| 2 | 4,9 | 8,2 | 5,7 | 10 | 6,6 | 10,7 | 8 | 11,5 |
| 2,5 | 4,3 | 6,9 | 4,9 | 8,3 | 5,6 | 10,1 | 6,7 | 10,7 |
| 3 | 3,8 | 6 | 4,4 | 7,1 | 6 | 8,6 | 5,9 | 10,2 |

По расходу очищаемых сточных вод  Q, м3/сут., и гидравлической нагрузке   qр, (м3/м2(сут), вычисляют общую площадь биофильтров F, м2

F = Q/qр.               	              (5.62)

Если полученное значение k превышает значения, приведенные в таблице 5.10, необходимо вводить рециркуляцию и расчет производить по методике расчета высоконагружаемых биофильтров с рециркуляцией.

Биофильтры устраивают в виде отдельных секций, число и размеры секций которых зависят от способов распределения сточной воды по поверхности, условий их эксплуатации и др; число секций принимается не менее двух и не более восьми; все секции должны быть рабочими.

Высоконагружаемые биофильтры

Высоконагружаемые биофильтры отличаются от капельных более высокой окислительной мощностью и могут быть с естественной и искусственной аэрацией (аэрофильтры). Высоту биофильтра назначают в зависимости от БПК полн очищенной сточной воды, гидравлическую нагрузку принимают 10-30  (м3/м2(сут), допустимая БПКполн поступающих на биофильтр сточных вод 300 мг/л.

При расчете высоконагружаемых биофильтров определяют коэффициент k по формуле

k = Lа/Lt.                      	   (5.63)

По средне зимней температуре сточной воды Тз и по найденному значению k определяют высоту биофильтра Н, гидравлическую нагрузку q и расход воздуха Вуд, пользуясь таблицей 5.11. Если полученное значение k отличается от приведенных в таблице, следует принимать для очистки без рециркуляции Н, qР и Вуд по ближайшему большему значению k, для очистки с рециркуляцией - по меньшему.

При очистке без рециркуляции находят площадь биофильтров

F = Q/qр.                                  (5.64)

При очистке сточных вод с рециркуляцией определяют допустимую БПКполн смеси исходной и рециркуляционной сточной воды вычисляют по формуле

Lсм =  k(Lt.                      	   (5.65)

С учетом степени рециркуляции R = (Lа - Lсм)/(Lсм - Lt), площадь биофильтра с рециркуляцией равна

F = Q(R+1)/qр.                            (5.66)

# Таблица 5.11 - Параметры для расчета аэрофильтров

| Высота биофильтра H, м | Значение k при среднезимней температуре сточной воды Тз,(С |
| --- | --- |
|  | 8 | 10 | 12 | 14 |
|  | Гидравлическая нагрузка qР, (м3/м2(сут.) |
|  | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| при Вуд=8 м3 на 1 м3 воды |
| 2 | 3,02 | 2,32 | 3,38 | 2,5 | 3,76 | 2,74 | 4,3 | 3,02 |
| 3 | 5,26 | 3,53 | 6,2 | 3,96 | 7,32 | 4,64 | 8,95 | 5,25 |
| 4 | 9?05 | 5,37 | 10,4 | 6,25 | 11,2 | 7,54 | 12,1 | 9,05 |
| при Вуд=10 м3 на 1 м3 воды |
| 2 | 3,69 | 2,89 | 4,08 | 3,11 | 4,5 | 3,36 | 5,09 | 3,67 |
| 3 | 6,1 | 4,24 | 7,08 | 4,74 | 8,23 | 5,31 | 9,9 | 6,04 |
| 4 | 10,1 | 6,23 | 12,3 | 7,18 | 15,1 | 8,45 | 16,24 | 10 |
| при Вуд=12 м3 на 1 м3 воды |
| 2 | 4,32 | 3,38 | 4,76 | 3,72 | 5,31 | 3,98 | 5,97 | 4,31 |
| 3 | 7,25 | 5,01 | 8,35 | 5,55 | 9,9 | 6,35 | 11,7 | 7,2 |
| 4 | 12 | 7,35 | 14,8 | 8,2 | 18,4 | 10,4 | 23,1 | 12 |

Конструктивные параметры аэрофильтров приведены в (4(.

# Биофильтры с плоскостной загрузкой

Для биологических фильтров с плоскостной загрузкой в качестве загрузки используют пластмассовые кольца, обрезки труб, шариков, полимерные пленки, синтетические ткани, прикрепляемые на каркасах или укладываемые в виде рулонов и другие.

Допустимая БПКполн поступающих сточных вод при полной биологической очистке составляет не более 250 мг/л. Гидравлическую нагрузку qр принимают в соответствии с необходимым эффектом очистки Э, %, средне зимней температурой сточных вод Т, (С, и принятой высотой слоя загрузки Н, м. Высота слоя загрузки  назначается в зависимости от требуемой степени очистки, в пределах 3-4 м. Пористость загрузочного материала надлежит принимать 93-96 %, удельную поверхность - 90-110 м2/м3.

При расчете биофильтров с пластмассовой загрузкой следует  определить гидравлическую нагрузку. По гидравлической нагрузке и расходу сточных вод - объем загрузки, V, м3, и площадь фильтров, F, м2

V = Q/qр,    	                       (5.67)

F = V/Н   	                         (5.68)

Гидравлическую нагрузку qр в соответствии с необходимым эффектом очистки  Э, %, средне зимней температурой сточных вод Тз,(С,  и принятой рабочей высотой фильтра Н, м, согласно СНиП 2.04.03-85 можно определить по таблице 5.12.

# Таблица 5.12. Гидравлическая нагрузка на биофильтры

| Эффект очистки Э, % | Гидравлическая нагрузка qр, м3/(м2 ( сут.), при высоте слоя загрузки Н, м |
| --- | --- |
|  | Н=3 | Н=4 |
|  | Температура сточных вод Тз,(С |
|  | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 90 | 6,3 | 6,8 | 7,5 | 8,2 | 8,3 | 9,1 | 10 | 10,9 |
| 85 | 8,4 | 9,2 | 10 | 11 | 11,2 | 12,3 | 13,5 | 14,7 |
| 80 | 10,2 | 11,2 | 12,3 | 13,3 | 13,7 | 9,1 | 16,4 | 17,9 |

При  и высоты :

Для расхода сточных вод  рекомендуется проектировать высоконагружаемые биофильтры с гидравлической нагрузкой  в сутки.

# 5.6 МЕТАНТЕНКИ

Одним из основных методов обезвреживания осадков сточных вод является анаэробное сбраживание, осуществляемое микроорганизмами. Процесс сбраживания осадка из первичных и вторичных отстойников или биопленки, выносимой с биофильтров происходит в метантенках. Для интенсификации процесса сбраживания осадок подогревают до температуры 30-33 (С и брожение называется мезофильным, брожение при температуре 52-55 (С - термофильным. Для подогрева используется газ, полученный во время сбраживания.

Расчет метантенков заключается в подсчете количества образующихся на очистной станции осадков, выборе режима сбраживания, определении требуемого объема сооружений и степени распада беззольного вещества осадков.

Количество сухого вещества осадка Осух и активного ила Исух, образующихся на станции в т/сут, рассчитывают по следующим формулам

Осух = ,  		  (5.69)

Исух = ,  	  (5.70)

где С - концентрация взвешенных веществ в воде, поступающей на первичные  отстойники, мг/л;

Э - эффективность задержания взвешенных веществ в первичных отстойниках, в долях единицы;

К - коэффициент, учитывающий увеличение объема осадка за счет крупных фракций взвешенных веществ, не улавливаемых при отборе проб для анализа,  равный 1,1-1,2;

Q - средний расход сточных вод, м3/сут;

Lа - БПКполн поступающей в аэротенк сточной воды, мг/л;

b - вынос активного ила из вторичных отстойников, мг/л, принять в соответствии с (2(.

Количество беззольного вещества осадка Обез, т/сут., и активного ила Ибез, т/сут.,  вычисляют по формулам

Обез = ,               (5.71)

Ибез = ,          (5.72)

где ВГ, ВГ( - гигроскопическая влажность соответственно сырого осадка и активного ила, %, (принять равной 5 %);

Зос, Зил - зольность сухого вещества осадка и ила соответственно, % (принять      зольность осадка Зос=30 %, зольность активного ила Зил=25 %).

Расход сырого осадка Vос, м3/сут, и избыточного активного ила Vил, м3/сут

Vос = ,  		  (5.73)

Vил = ,  		  (5.74)

где Wос - влажность сырого осадка, %;

Wил - влажность избыточного активного ила, %;

(ос, (ил - плотность осадка и активного ила.

При удалении осадка из отстойников плунжерными насосами влажность осадка можно принять равной 94 %, уплотненного активного ила – 97 %, при такой влажности плотность осадка и активного ила можно принять равной 1.

Общий расход осадков на станции:

по сухому веществу, т/сут.

Мсух. = Осух. + Исух.;                   (5.75)

по беззольному веществу Мбез, т/сут.

Мбез. = Обез. + Ибез.;                     (5.76)

по объему смеси фактической влажности Мобщ, м3/сут

Мобщ = Vос + Vbk.                        (5.77)

# Средние значения влажности смеси Всм, %, и зольности  Зси, %

Всм = ,  		  (5.78)

Зси  = 100( (5.79)

Зная фактическую влажность смеси, можно подсчитать требуемый объем метантенка V, м3

V = ,  			  (5.80)

где D - суточная доза загрузки осадка в метантенк, %, принимаемая  в соответствии со СНиП 2.04.03-85.

Режим сбраживания выбирают с учетом методов последующей обработки осадков. Если для подсушки сброженного осадка проектируются иловые площадки, следует принять термофильный режим или предусмотреть после мезофильного процесса дегельментизацию осадка. Если предполагается термическая сушка осадка, сбраживание целесообразно производить в мезофильных условиях.

# Конструктивные размеры метантенков приведены в (4(.

Число метантенков должно быть не менее двух, при этом резервных емкостей не предусматривают.

Выход газа y(в м3 на 1 кг загруженного беззольного вещества (при плотности равной 1)

у (= (( - n(D)/100,                        	       (5.81)

где ( - предел сбраживания осадка, %;

n - экспериментальный коэффициент, зависящий от влажности осадка и тем пературного режима сбраживания, принимается по таблице 25.     .

Для смеси осадка и активного ила предел распада

(см  = ,  		  (5.82)

где (о, (И -  пределы распада соответственно осадка и ила, % (принять  (о =53 %,         (И= 47 %).

Суммарный выход газа Г, м3/сут.

Г =  у((Мбез ( 1000.                (5.83)

Для выравнивания давления газа в газовой сети предусматривают мокрые газгольдеры, емкость которых рассчитывают на 2-6 часовой выход газа.

VГ = Г((2-6)/24.                        (5.84)

# Основные типоразмеры газгольдеров следует принять по данным, приведенным в (4(.

Далее следует определить качество сброженной смеси, то есть рассчитать ее влажность и зольность. В процессе сбраживания происходит распад беззольных веществ, приводящий к уменьшению массы сухого вещества и увеличению влажности осадка. Величина у(, выраженная в %, представляет собой степень распада беззольного вещества, подсчитанную по выходу газа. Масса беззольного вещества в сброженной смеси Мбез, т/сут, определится из выражения

Мбез  = ,  		  (5.85)

Разность (Мсух - Мбез) представляет собой зольную часть, не подвергающуюся изменениям в процессе сбраживания. Масса сухого вещества Мсух, т/сут., в сброженной смеси выразится суммой

Мсух = (Мсух - Мбез) + Мбез.            (5.86)

Принимая гигроскопическую влажность сброженной смеси 6%, можно определить ее зольность Зсм, %:

Зсм  =100 -  ,  	  (5.87)

# Влажность сброженной смеси В(см, %, определится из соотношения

В/см  =100 -  ,  			  (5.88)

# 5.7 ИЛОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Иловые площадки - это спланированные земляные участки с естественным или искусственным (асфальтобетонным) дренирующим основанием, окруженные земляными валиками.

Рис. 5.7. Иловые площадки на естественном основании с дренажом:

/ -- кювет оградительной канавы; 2 - дорога; 3 - сливной лоток; 4 - щит под шивным лотком; 5 - разводящий лоток; 6 - дренажный колодец; 7 - сборная дренажная труба;          8 - дренажный слой; 9 - дренажные трубы; 10 - съезд на карту; // - дренажная канава; 12 - шиберы; К1-К5 – колодцы

Иловые площадки служат для естественного обезвоживания осадка, сброженного в метантенках, септических камерах двухъярусных отстойников. Осадок периодически напускают на площадки, где он высыхает и частично разлагается. Подсохший осадок убирают  с площадок и используют как удобрение.

Полезная площадь иловых площадок АП, м2

АП = 365 ( W/Нр ,                   	  (5.89)

где W - суточное количество осадка, поступающего на иловые площадки, м3/сут.;

Нр - нагрузка на иловые площадки в год, м3/м2, принимают по таблице  5.13.

Иловые площадки на естественном основании проектируются в фильтрующих грунтах. При глубине грунтовых вод менее 1,5 м от поверхности карты следует предусматривать дренаж. Иловые площадки с поверхностным удалением иловой воды проектируются в мало фильтрующих грунтах для очистных сооружений производительностью более 10 000 м3/сут. Иловые площадки-уплотнители проектируются только для хорошо расслаивающихся осадков.

# Таблица 5.13 - Нагрузка на иловые площадки в год, м3/м2

| Характеристика осадка | Тип иловой площадки |
| --- | --- |
|  | на естественном основании | на естественном основании с дренажем | на искусственном основании с дренажем | каскадные с поверхностным удалением иловой воды | площадки-уплотнители |
| Сброженная в мезофильных условиях смесь осадка из первичных отстойников и активного ила | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| То же в термофильных условиях | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| Сброженный осадок их первичных отстойников и осадок из двухъярусных отстойников | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 |
| Аэробно стабилизированная смесь активного ила и осадка из первичных отстойников или стабилизированный активный ил | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |

6 Экономическое обоснование очистных сооружений

В качестве основных показателей эффективности эффективности проекта рекомендуется определить:

  - чистый доход;

  - чистый дисконтированный доход;

  - срок окупаемости капитальных вложений.

(6.1)

где  = 12 лет – для очистных сооружений;

- чистый доход;

- капитальные вложения.

(6.2)

где  - экономический результат при очистке стоков;

- годовые эксплуатационные издержки.

(6.3)

где  - предотвращённый ущерб окружающей среде;

- экономико-экологические налоги.

6.1 Определение предотвращенного экономического ущерба от сброса сточных вод в реку.

Величину ликвидируемого или предотвращенного экономического ущерба (тыс. руб.) определим по формуле

Упр=Ууд.п × (Мв – Мост) × Кэ × Кинд                 (6.5)

где   Ууд.п - показатель удельного ущерба (цены загрязнения) водных ресурсов, руб/усл. тонну загрязнителя (Ууд. п = 8400 руб./усл.т. в базовых ценах 2001 г) [Национальный отчет по проекту «Идентификация и оценки «Горячих точек» 2001-2003 г. UNIDO];

Мв и Мост - приведенная масса возможного и остаточного годового сброса биогенных веществ от рассматриваемого источника, усл. т/год;

Кэ – коэффициент, учитывающий экологические факторы (водных объектов), по бассейнам морей и рек: (для Брянской области  Кэ = 1,3);

Кинд – коэффициент индексации к базовым ценам 2001года,

Мв - приведенная масса возможного годового сброса биогенных веществ от рассматриваемого источника, которая определяется следующим образом:

,                               (6.6)

где 	 - общая масса годового сброса i-того вещества, т/год;

- предельно допустимая концентрация i-того вещества, в нашем случае для водоемов рыбохозяйственного значения, г/м3.

Пример расчета годового сброса биогенных веществ выполнен в табличной форме и представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Расчет приведенной массы сброса загрязняющих веществ

| № п/п | Наименование веществ | Концентрация загрязняющих веществ в стоках, г/м3 | Масса сбросов веществ, т/год (Qсут = 55,2 тыс.м3) | ПДК, г/м3 |  | Приведенная масса сброса веществ, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не очищенных | очищенных | возможная | остаточная |  |  |  |  |
| 1 | Взвешенные вещества | 268 | 28 | 5380 | 562 | 10 | 0,1 | 538 | 56,2 |
| 2 | БПК | 450 | 20,7 | 9033 | 415 | 3 | 0,33 | 2980 | 136 |
|  | Итого | - | - | - | - | - | - | 3518 | 192 |

Масса годового сброса (возможного и остаточного) i-го вещества

(6.4)

(6.5)

Предотвращенный ущерб

Упр= 8400 × (338,1 – 8,4) × 1,3 × 1,67 = 22320 тыс. руб.

6.1 Расчет снижения платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты

Плата за сбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих установленные природопользователю предельно допустимые нормативы сбросов (ПДС) Пн,вод, руб., определяется по формуле:

n

Пн,вод = ∑ Кинд . Кэ,вод. Нбнi, вод. mi,вод,     (6.6)

i=1

при mi,вод ≤ mнi,вод,

где Кинд - коэффициент, учитывающий инфляцию, в соответствии с нормативами платы за негативное воздействие на окружающую среду установленные в 2005 году применяются с коэффициентом 1,67 и в 2003 году с коэффициентом 2,05;

Кэ,вод - коэффициент, учитывающий экологические факторы (состояние водных объектов), по бассейнам морей и рек, принимается для Брянской области  Кэ,вод  = 1,3;

Н бнi,вод – базовый норматив платы за сброс одной тонны i-го загрязняющего вещества в размерах, не превышающих предельно допустимые нормативы сбросов (ПДС), руб.

mi,вод - фактическое количество сброса i-го загрязняющего вещества, т/год;

mнi,вод - предельно допустимый для природопользователя сброс i-го загрязняющего вещества, т/год.;

Плата за сбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов (ВСЛ) Пл,вод, руб, определяется по формуле

Пл,вод=  Кинд. Кэ,вод. Н блi, вод . ( mi,вод – mнi,вод)     (6.7)

при mнi,вод < mi,вод ≤ mлi,вод ,

где Нблi, вод – базовый норматив платы за сброс одной тонны i-го загрязняющего вещества в пределах установленного лимита, руб.;

mлi,вод - значение временно согласованного лимита сброса загрязняющего вещества, т;

Плата за сверхлимитный сброс загрязняющих веществ Псл,вод, руб, определяется по формуле

Псл,вод= 5  Кинд. Кэ,вод. Нбл i ,вод. (mi,вод  - mлi,вод)

при mi,вод> mлi,вод.       (6.8)

Общая плата за загрязнение поверхностных и подземных водных объектов Пвод., руб, определяется по формуле:

Пвод= Пн,вод + Пл,вод + Псл, вод,    	       (6.9)

Пример расчета массы загрязняющих веществ сбрасываемых в реку по выпускам до и после  очистных сооружений представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2- Расчет массы загрязняющих веществ сбрасываемых в реку

| Наименование загрязняющих веществ | Концентрация веществ, г/м3 Св | Нормативы платы за сброс ЗВ в пределах | Фактически сброшено ЗВ, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «без проекта» mбп i,вод | «с проектом» mсп i,вод |
|  | «без проекта» | «с проектом» | ПДС | ВСЛ | ПДС | ВСЛ | ПДС |
| Взвешенные вещества | 230 | 10 | 366 | 1830 | 34 | 747 | 34 |
| БПК | 165 | 3 | 91 | 455 | 10 | 550 | 10 |
| Азот аммонийный | 13,7 | 0,3 | 551 | 2755 | 1 | 45 | 1 |

Экономия платы за сбросы загрязняющих веществ   при реализации проектных решений составит

ΔП= (747×1830+550×455+2755×45) ×1,3×1,67= 1840 тыс. руб.

Годовой экономический результат от проекта составит

Р = Упр + ΔП = 225183 + 1840 = 227023 тыс. руб.

Капитальные вложения в строительство очистных сооружений

К = Куд × Кинд ×Vст

К = 2,5 × 6,2 × 55,2 ×365= 312294тыс. руб.

где Куд – Удельные капитальные вложения в ценах 2001 года, Куд = 2,5 руб/м3;

Vст – годовой объём стоков, м3;

Кинд – коэффициент индексации к ценам 2001 года

Годовые эксплуатационные затраты в ценах 2001 года, Суд = 0,3 руб/м3;

Сг  = Суд × Кинд ×Vст			(6.10)

Сг  == 0,3 × 6,2 × 55,2 ×365 = 37475 тыс. руб.

где Суд – Удельные эксплуатационные затраты, руб./м3

Срок окупаемости капитальных вложений

Ток =  			(6.11)

где Тн – Нормативный срок окупаемости капитальных вложений, Тн =12 лет

Ток =  = 1,6 лет.

Приложение А

Брянская государственная

сельскохозяйственная академия

Кафедра сельскохозяйственных, мелиоративных

и строительных машин

КурсоВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Основы природообустройства

и защиты окружающей среды »

на тему: Водоочистные сооружения

Выполнил: студент гр. И-761

Шумских А. А.

Проверил: Зверева Л. А.

Брянск – 2012

Приложение Б

ЗАДАНИЕ

для курсового проекта по дисциплине

«Основы природообустройства

и защиты окружающей среды»

на тему «Очистные сооружения»

студента___________  _гр.       , специальность МиО ПОиЗОС, вариант №

| Показатели | Обозначения | Един. измерения | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Расход хозяйственно-бытовых стоков | Qхб | тыс.м3/сут |  |
| 2. Расход производственных стоков: |  |  |  |
| а)хлопчатобумажный комбинат | Qхк | тыс.м3/сут |  |
| б)автомойка | Qам | тыс.м3/сут |  |
| в)машиностроительный завод | Qмз | тыс.м3/сут |  |
| 3. Концентрация загрязнений в стоках по взвешенным веществам: | Свв | мг/л |  |
| а)хлопчатобумажный комбинат | Схк |  |  |
| б)автомойка | Сам |  |  |
| в)машиностроительный завод | Смз |  |  |
| г) хозяйственно-бытовые стоки | Схб |  |  |
| 4. Концентрация БПК: | Lа | мг/л |  |
| а)хлопчатобумажный комбинат | Lахк |  |  |
| б)автомойка | Lаам |  |  |
| в)машиностроительный завод | Lамз |  |  |
| г) хозяйственно-бытовые стоки |  |  |  |
| 5. Расход воды в реке | Qр |  |  |
| 6. Содержание взвешенных веществ в водоеме до спуска сточных вод | В | мг/л | 10 |
| 7. Содержание растворенного кислорода в речной воде до места выпуска сточных вод | Ор | мг/л | 7 |
| 8. Биологически потребляемый кислород речной воды | Lр | мг/л | 2 |
| 9. Среднегодовая температура воздуха | tгв | ºС | 7 |
| 10. Средняя зимняя температура сточных вод | tзс | ºС | 14 |
| 11. Средняя месячная температура сточных вод за летний период | tлс | ºС | 20 |
| 12. Гидравлическая крупность песка расчетного диаметра | дп | мм/сек | 18 |
| 13 Высота подъёма стоков на очистные сооружения |  |  |  |

«_____»____________ 20   г.

Приложение В

Содержание

1. Определение концентрации смешанного загрязнения  3

2. Определение необходимой степени очистки вод:

2.1 Расчёт необходимой степени очистки сточных вод по взвешенным веществам 	                                             4

2.2 Расчёт степени очистки сточных вод по потребности растворённого кислорода  		                                5

#### 3. Обоснование и выбор метода очистки

3.1 Назначение очистных сооружений                                 6

3.2 Состав очистных сооружений                                            7

4. Расчёт конструкции очистных сооружений                 11

4.1 Решётки                                                                                     11

4.1.1 Определение необходимой площади живого сечения рабочих решёток                                                                12

4.2 Расчёт песколовки                     	                                           15

4.3 Отстойники                                                                              20

4.4 Аэротенки                                                                                 25

4.5 Вторичные отстойники                                                      29

4.6 Биофильтры                                                                             30

4.7 Иловые площадки                                                                 32

5. Экономическое обоснование                                              33

6. Список используемой литературы                                   37

Приложение Г – Пример выполнения графической части работы

Приложение Д- Исходные данные для  курсового проекта по дисциплине  «Природообустройство и защита окружающей среды»

| Показатели | Обозначения | Единицы измерения | Численные значения по вариантам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Расход хозяйственно-бытовых стоков | Qхб | тыс.м3/сут | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 2. Расход производственных стоков, поступающих в городскую канализацию: | Qпр | тыс.м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) хлопчатобумажный комбинат |  |  | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
| б) автомойка |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| в) машиностроительный завод |  |  | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 |
| 3. Концентрация взвешенных веществ: | Cв.в | мг/л | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |
| а) хлопчатобумажный комбинат |  |  | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 |
| б) автомойка |  |  | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 |
| в) машиностроительный завод |  |  | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 |
| г) хозяйственно-бытовых стоков |  |  | 300 | 301 | 302 | 303 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 |
| 4. Концентрация БПК: | CБПК | мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) хлопчатобумажный комбинат |  |  | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 |
| б) автомойка |  |  | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
| в) машиностроительный завод |  |  | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 |
| г) хозяйственно-бытовых стоков |  |  | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 |
| 5. Расход воды в реке | Qр | м3/сек | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 6. Высота подъёма стоков на очистные сооружения | Нн |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 |

Продолжение таблицы

| Показатели | Обозначения | Единицы измерения | Численные значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. содержание взвешенных веществ до спуска сточных вод в водоеме | В | мг/л | 10 |
| 7. Содержание растворенного кислорода в речной воде до места выпуска сточных вод | Ор | мг/л | 7 |
| 8. Биологически потребляемый кислород речной воды | Lр | мг/л | 2 |
| 9. Среднегодовая температура воздуха | t.гв | ºС | 7 |
| 10. Средняя зимняя температура сточных вод | tзс | ºС | 14 |
| 11. Средняя месячная температура сточных вод за летний период | tлс | ºС | 20 |
| 12. Гидравлическая крупность песка расчетного диаметра | дп | мм/сек | 18 |

Приложение Е

# Фекальный насос типа СД и СМ.

- Максимальная производительность до 800м³/час;

- Максимальный напор до 95 метров водяного столба.

Характеристика перекачиваемой жидкости:

- Плотность перекачиваемой жидкости  до 1100 кг/м³;

- Содержание абразивных взвешенных частиц не более 1% по объему и микротвердостью не более 9000 МПа;

- Максимальный размер абразивных частиц не более 5 мм и неабразивных частиц не более 20 мм;

- Водородный показатель рН от 6 до 8,5;

- Температура перекачиваемой жидкости до +90° С.

Области применения: фекальный насос применяется в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, в системах канализации. Наиболее широко применение фекальных насосов на очистных сооружениях, и являются основой канализационных систем на предприятиях и организациях.

Таблица заменяемости фекальных насосов

| С 1973 года | С 1982 года | С 1990 года |
| --- | --- | --- |
| ФГ14,5/10 | СД 16/10 | СМ80-50-200/4 |
| ФГ25,5/14,5 | СД25/14 | СМ 100-65-200/4 |
| ФГ16/27 | СД 16/25 | СМ80-50-200а/2 |
|  | СД32/40 | СМ80-50-200/2 |
| ФГ57,7/9,5 | СД50/10 | СМ 100-65-200/4 |
| ФГ51/58 | СД50/56 | CM100-65-200/2 |
| ФГ81/18 | СД80/18 | СМ125-80-315а/4 |
| ФГ81/31 | СД80/32 | СМ125-80-315/4 |
| ФГ115/38 | СД 100/40 | CM100-65-200/2 |
| ФП 44/46 | СД 160/45 | CM150-125-315/4 |
| ФГ216/24 | СД250/22,5 | СМ150-125-315а/4 |
| ФГ450/22,5 | СД450/22,5 | СМ250-200-400/6 |
| ФГ450/57,5 | СД450/56 | СМ200-150-500а/4 |
| ФГ540/95 | СД450/95-2 | СМ200-150-500/4 |
| ФГ800/33 | СД800/32 | СМ250-200-400/4 |

Продолжение Приложение Е

Сводная таблица технических характеристик фекальных насосов типа СД

| Тип насоса | Мощн.двиг., кВт | Частота вращ., об.мин. | Подача м3/ч | Напор, м вод.ст. | Диаметр раб колеса, мм | Размеры, мм | Масса агрегата кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | L | H | B |  |
| СД 16/10 | 1,5 | 1500 | 16 | 10 | 184 | 980 | 440 | 205 | 150 |
| СД 16/10 а | 1,1 | 1500 | 14 | 8,2 | 170 | 980 | 440 | 205 | 150 |
| СД 16/10 б | 1,1 | 1500 | 12,5 | 6,7 | 158 | 980 | 440 | 205 | 150 |
| СД 16/25 | 4,0 | 3000 | 16 | 25 | 159 | 1015 | 410 | 340 | 105 |
| СД 16/25 а | 3,0 | 3000 | 15 | 20 | 145 | 1000 | 410 | 340 | 100 |
| СД 16/25 б | 2,2 | 3000 | 14 | 15,5 | 138 | 1000 | 410 | 340 | 100 |
| СД 25/14 | 3,0 | 1500 | 25 | 14 | 224 | 1015 | 497 | 340 | 156 |
| СД 25/14 а | 2,2 | 1500 | 20 | 12 | 205 | 1000 | 497 | 340 | 149 |
| СД 25/14 б | 2,2 | 1500 | 16 | 10 | 188 | 1000 | 497 | 340 | 149 |
| СД 32/40 | 11,0 | 3000 | 32 | 40 | 184 | 1140 | 475 | 265 | 195 |
| СД 32/40 а | 7,5 | 3000 | 28 | 33 | 170 | 1080 | 430 | 275 | 195 |
| СД 32/40 б | 5,5 | 3000 | 25 | 27 | 158 | 1020 | 430 | 200 | 195 |
| СД 50/10 | 4,0 | 1500 | 50 | 10 | 195 | 1040 | 520 | 340 | 147 |
| СД 50/10 а | 3,0 | 1500 | 47 | 8 | 180 | 1010 | 520 | 340 | 140 |
| СД 50/56 | 22,0 | 3000 | 50 | 56 | 222 | 1315 | 517 | 340 | 285 |
| СД 50/56 а | 18,5 | 3000 | 45 | 43 | 205 | 1320 | 517 | 340 | 260 |
| СД 50/56 б | 15,0 | 3000 | 40 | 34 | 188 | 1290 | 517 | 340 | 230 |
| СД 70/80 | 30,0 | 3000 | 70 | 80 | 250 | 1350 | 562 | 340 | 285 |
| СД 70/80 а | 22,0 | 3000 | 45 | 70 | 245 | 1310 | 562 | 340 | 260 |
| СД 70/80 б | 18,5 | 3000 | 35 | 66 | 230 | 1315 | 562 | 340 | 230 |
| СД 100/40 | 30,0 | 3000 | 100 | 40 | 190 | 1350 | 520 | 340 | 315 |
| СД 100/40 а | 22,0 | 3000 | 90 | 32 | 180 | 1310 | 520 | 340 | 285 |
| СД 100/40 б | 18,5 | 3000 | 80 | 28 | 170 | 1315 | 520 | 340 | 260 |
| СД 160/45 | 37,0 | 1500 | 160 | 45 | 388 | 1900 | 743 | 465 | 745 |
| СД 160/45 а | 30,0 | 1500 | 144 | 36 | 358 | 1810 | 743 | 465 | 665 |
| СД 160/45 б | 22,0 | 1500 | 128 | 30 | 338 | 1770 | 743 | 465 | 645 |
| СД 250/22,5 | 37,0 | 1500 | 250 | 22,5 | 295 | 1915 | 763 | 465 | 725 |
| СД 250/22,5 а | 30,0 | 1500 | 225 | 18,5 | 288 | 1830 | 763 | 465 | 640 |
| СД 250/22,5 б | 22,0 | 1500 | 205 | 16 | 275 | 1790 | 763 | 465 | 620 |
| НС 400/80 | 200,0 | 1500 | 400 | 80 | 500 | 2665 | 1160 | 634 | 2240 |
| НС 400/80 а | 160,0 | 1500 | 380 | 64 | 454 | 2615 | 1160 | 634 | 2015 |
| НС 400/80 б | 110,0 | 1500 | 360 | 50 | 420 | 2510 | 1160 | 634 | 1925 |

# Приложение Ж -Основные параметры аэротенков-смесителей конструкции Союзводоканалниипроекта

| Ширина коридора, м | Рабочая глубина аэротенка, м | Число коридоров | Рабочий объем секции, м3 | Длина секции, м | Число секций | Тип аэрации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1.2 | 2 | 170 | 24 | 3 | механическая |
| 3 | 1.2 | 2 | 260 | 36 | 3...4 | механическая |
| 4 | 4.5 | 2 | 864 | 24 | 2...4 | низконапорная |
| 4 | 4.5 | 2 | 1296 | 36 | 2...4 | низконапорная |
| 6 | 5 | 3 | 3780 | 42 | 2...4 | пневматическая донная |
| 6 | 5 | 3 | 5400 | 60 | 2...4 | пневматическая донная |
| 6 | 5 | 3 | 7560 | 84 | 2...5 | пневматическая донная |
| 9 | 5.2 | 4 | 21680 | 120 | 3...8 | пневматическая донная |
| 9 | 5.2 | 4 | 28080 | 150 | 3...8 | то же |

Приложение З - Техническая характеристика аэротенков с рассредоточенным  пуском сточных вод конструкции ЦНИИЭП инженерного оборудования

| Тип аэротенка | Длина,м | Рабочий объем, м3 | Расстояние между впусками, м | Число секций | Пропускная способность станции, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АР-2-6-4.4 | 36-72 | 2010-4020 | 6 | 3-4 | 25-80 |
| АР-2-9-4.4 | 42-84 | 35-20 | 6 | 3-4 | 35-140 |
| АР-4-6-4.4 | 90-114 | 9760-12370 | 12 | 2-5 | 100-250 |
| АР-4-9-4.4 | 90-114 | 14840-18800 | 12 | 2-5 | 150-300 |
| АР-4-9-5 | 90-114 | 16800-21300 | 12 | 3-5 | 200-400 |

Примечание: первая цифра шифра аэротенка обозначает число коридоров, вторая - ширину коридора, третья - гидравлическую глубину.

# Приложение К - Основные параметры аэротенков- вытеснителей конструкции ЦНИИЭП инженерного оборудования

| Ширина коридоров, м | Рабочая глубина, м | Число коридоров- | Рабочий объем одной секции, м3, при длине, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 36...42 | 48...54 | 60...66 | 72...78 | 84...90 | 96...102 | 108..114 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.5 | 3.2 | 2 | 1040-1213 | 1386-1559 | 1732 |  |  |  |  |
| 4.5 | 3.2 | 3 | 1560-1820 | 2080-2340 | 2600 |  |  |  |  |
| 4.5 | 3.2 | 4 | 2070-2416 | 2762-3108 | 3494-3800 |  |  |  |  |
| 4.5 | 4.4 | 2 | 1420-1658 | 1896-2134 | 2372 |  |  |  |  |

# Приложение К

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | 4.4 | 3 | 2140-2496 | 2852-3208 | 3564 |  |  |  |  |
| 4.5 | 4.4 | 4 | 2850-3325 | 3800-4275 | 4750-5225 |  |  |  |  |
| 6 | 4.4 | 2 |  | 2530-2847 | 3154-3471 | 3788 |  |  |  |
| 6 | 4.4 | 3 |  | 3800-4275 | 4750-5225 | 5700 |  |  |  |
| 6 | 4.4 | 4 |  | 5700 | 5334-6968 | 7602-8230 | 6870 |  |  |
| 6 | 5 | 2 |  | 2880-3240 | 3600-3960 | 4320 |  |  |  |
| 6 | 5 | 3 |  | 4320-4860 | 5400-5940 | 6480 |  |  |  |
| 6 | 5 | 4 |  | 6500 | 7220-7940 | 8666-9380 | 10100 |  |  |
| 9 | 4.4 | 2 |  |  |  | 6180 | 6555-7130 | 7505-7980 | 8455 |
| 9 | 4.4 | 3 |  |  |  | 9270 | 9983-10696 | 11409-12222 | 12835 |
| 9 | 4.4 | 4 |  |  |  | - | 13300-14250 | 15200-16150 | 1710-18050 |
| 9 | 5 | 2 |  |  |  | 7020 | 7560-8100 | 8640-9180 | 9720 |
| 9 | 5 | 3 |  |  |  | 10530 | 11340-12150 | 12960-13770 | 14580 |
| 9 | 5 | 4 |  |  |  | - | 15120-16200 | 17280-18360 | 19440-20520 |

# Литература

1. Воронов Ю.В., Яковлев С.В. Водоотведение и очистка сточных вод / Учебник для вузов: - М.: АСВ, 2006.

2. СНиП 2.04.03-85. Строительные нормы и правила. Канализация. Наружные сети и сооружения/ Госстрой России. М.: ГУП ЦПП,  1998.

3. Ласков Ю.М., Воронов Ю.М., Калицун В.И. Примеры расчетов канализационных сооружений. М.: Стройиздат, 1987.

4. Справочник по очистке природных и сточных вод / Л.Л. Пааль, Я.Я. Кару, Х.А. Мельдер и др. М.: Высш. шк., 1994.

Содержание

Введение							    3

Оформление курсового  проекта				    4

Методические указания к выполнению курсовой работы  5

Приложения							  74

Литература 							  83

Учебное издание

Зверева Людмила Алексеевна

Мельникова Елена Андреевна

Защита окружающей среды (очистные сооружения)

Методические указания

для выполнения курсовой работы

студентам  специальности

Редактор Лебедева Е.М.

Подписано к печати   26.06.2012 г.    Формат 60х84 1/16.

Бумага офсетная.   Усл. п. л. 4,88.     Тираж 100 экз.

Изд. № 2192.

Издательство Брянской государственной сельскохозяйственной академии

243365 Брянская обл., Выгоничский район, с. Кокино, Брянская ГСХА